PŘÍLOHA Č. 1 VÝZVY

Výměna stávající VZT jednotky v objektu příletové haly

Specifikace předmětu díla

Předmětem díla je výměna stávající VZT jednotky pro odvětrání prostor jídelny a přípravny jídel v objektu příletové haly Letiště Leoše Janáčka Ostrava, úprava stávajícího výstupního potrubí v prostorách přípravny a jídelny.

Požadavky na rozsah díla a jeho minimální technické požadavky:

- Zpracování projektové dokumentace

Projekt bude zahrnovat následující části:

- návrh nové vzduchotechnické jednotky na střeše objektu (filtrace, rekuperace, ohřev TČ + dohřev elektro...),

- MaR této jednotky,

- řešení VZT potrubí na střeše,

- návrh úprav stávajícího potrubí v prostoru jídelny,

- projektová dokumentace bude zpracována ve stupni pro provádění stavby včetně rozpočtu a výkazu výměr splňující požadavky dle příslušných právních předpisů, zejména dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

- Rozsah prací instalace zařízení:

- demontážní práce: původní VZT a kondenzační jednotky, VZT potrubní rozvody, nad střešním pláštěm, rozvodnici,

- kabeláž, včetně MaR, odvoz, likvidace,

- instalace: úprava ocelové konstrukce, osazení nové VZT jednotky, včetně kondenzační jednotky, propojení cu potrubí, dodávka, montáž nových rozvodů VZT na střeše, včetně izolace,

- profi – 5ti vrstvý UV odolný laminát,

- osazení MaR, propojení kabeláže, včetně silových přívodů a jištění, úpravu VZT potrubí v prostorách přípravny a jídelny, zprovoznění, regulace, včetně připojení k dálkovému systému BMS. Dodávaná vzduchotechnika musí být kompatibilní se stávajícím systémem na regulaci vzduchotechniky – AISYS od firmy DKElvis. Součástí dodávky musí být veškeré potřebné licence nutné pro připojení a technologické zařízení pro připojení do firemní LAN.

- elektro-revize a dopravy.

- Parametry VZT zařízení:

- VZT jednotka Remak, 5200 m3/h / 420 Pa, 3x 400 V / rekuperace 48,8 kW / 82,2 % / ohřev 18 kW, 3x 400 V / chlazení 19,2 kW /, řídící jednotka, připojení BMS,

- chladící jednotka,

- úprava stávající konstrukce pod VZT a kondenzační jednotku,

- VZT potrubí – pozink,

- tepelná izolace,

- Cu potrubí, izolace, komunikační kabeláž, chladivo,

- silová kabeláž, propojovací kabeláž MaR, lišty, jištění,

- montážní a spojovací materiál, přesun hmot, jeřábová technika,

- demontáž současné VZT, KJ a elektra, odvoz, likvidace,

- instalace nového výstupního potrubí a vyústek v prostorách jídelny,

- montáž, zprovoznění, elektro-revize,

- doprava, včetně dodavatelů VZT,

- veškeré příslušenství k VZT (zejména návod k obsluze a údržbě, záruční list, prohlášení o shodě).